Allegato D – Schema di offerta tecnica
Cod. RIC07_19 - FORNITURA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER LA SUPERVISIONE E IL CONTROLLO DELLA MICRORETE DELLA PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI DI SARDEGNA RICERCHE - PROGETTO COMPLESSO RETI INTELLIGENTI”
CIG:   796424708A      CUP: G73D16000280006

Schema di Offerta tecnica: Descrizione della fornitura

Si specifica che, a pena di esclusione, i prodotti offerti devono rispettare tutti i criteri tecnici indicati nell’Allegato C “Scheda Tecnica”.
Allo scopo di facilitare la presentazione di una offerta tecnica rispondente alle richieste di Sardegna Ricerche si riporta qui di seguito un modello dell’offerta tecnica relativamente alla descrizione del prodotto offerto. L’operatore economico dovrà riportare nel presente modello tutte le informazioni ritenute utili per consentire la verifica del rispetto dei requisiti minimi descritti nell’allegato C Scheda Tecnica. 

Si richiede per ciascuna voce di specificare la caratteristica offerta: 
Q.tà	Denominazione	Caratteristiche tecniche 	Richieste da Sardegna Ricerche	Offerte dall’operatore	
1	Controller tipo CompactRIO 9049	Numero di slot per l’interfacciamento dei moduli di acquisizione e comunicazione	8-slot		
		Processore	1.60 GHz Quad-Core CPU		
		Memoria 	4 GB DRAM e 16 GB Storage		
		Temperatura di esercizio	Da -20° a 55 °C		
		Modello del chip FPGA installato	 Xilinx Kintex-7 7K325T		
		Altre caratteristiche	Integrazione sistema di acquisizione tipo DAQmx 		
6	Controller tipo CompactRIO 9053	Numero di slot per l’interfacciamento dei moduli di acquisizione e comunicazione	4-Slot		
		Processore	1.33 GHz Dual-Core CPU		
		Memoria	1 GB DRAM- 4 GB Storage		
		Temperatura di esercizio	-20 °C to 55 °C		
		Modello del chip FPGA installato	Xilinx Artix-7 A50T		
		Altre caratteristiche	Integrazione sistema di acquisizione tipo DAQmx 		
7	Alimentatore per i controller (uno per ciascuno dei 7 controller)	Tensione di output	24 VDC		
		Corrente di output	5 A		
		Tensione di alimentazione	100-120/200-240 VAC Input		
		Altre caratteristiche	Montaggio su barra DIN incluso		
8	Modulo di ingresso analogico tipo NI-9202 	Canali di input analogico	16		
		Range di acquisizione	±10 V		
		Modalità di campionamento	simultanea		
		Tempo di campionamento 	10 kS/s/ch		
		Risoluzione	24 bit		
		Temperatura di esercizio	Da -40° a 70°C		
1	Modulo di acquisizione tipo  NI-9862	Interfaccia ricetrasmittente CAN	NXP TJA1041AT		
		Max Baud rate	1Mbps		
		CAN H, CAN L bus lines voltage	 Da -27 a  +40 VDC		
		CAN Supply  voltage range (VSUP)	Da +9 a +30 VDC		
		Temperatura di esercizio	 Da -40 °C a 70 °C 		
1	Modulo di acquisizione digitale tipo NI-9472 	Canali di output digitali	 8		
		Range di tensione dell’alimentazione esterna	6 V ÷ 30 V		
		Tipologia di output	Sourcing		
		Update rate	100 μs		
 
Scheda di condizionamento di segnali elettrici completa di alimentazione per 1 modulo tipo NI 9202 con 3 sonde voltamperometriche 	Caratteristiche delle sonde voltamperometriche		
	Misure di tensione	230V F-N, 380V F-F		
	Accuratezza delle misure di tensione	0.5% del fondo scala
		
	Banda passante per le misure di tensione	0-10KHz		
	Massima corrente AC misurabile	16 A		
	Accuratezza delle misure di corrente	 0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di corrente	0-100KHz		
	Altre caratteristiche	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		

Schede di condizionamento di segnali elettrici completa di alimentazione per 2 moduli tipo NI 9202 con 9 sonde voltamperometriche	Caratteristiche delle sonde voltamperometriche 		
	Misura di tensione	230V F-N, 380V F-F,		
	Accuratezza della misura di tensione	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di tensione	0-10KHz		
	Massima corrente AC misurabile	16 A		
	Accuratezza delle misure di corrente	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di corrente	0-100KHz		
	Altre caratteristiche	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		

Schede di condizionamento di segnali elettrici completa di alimentazione per 1 modulo tipo NI 9202 con 3 sonde voltamperometriche	Caratteristiche delle sonde voltamperometriche		
	 Misura della tensione	230V F-N, 380V F-F		
	Accuratezza della misura di tensione	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per la misura di tensione	0-10KHz		
	Massima corrente AC misurabile	12,5 A		
	Accuratezza della misura di corrente	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di corrente	0-100KHz		
	Altre caratteristiche 	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		

Schede di condizionamento di segnali elettrici completa di alimentazione per 1 modulo tipo NI 9202 con 3 sonde voltamperometriche 	Caratteristiche delle sonde voltamperometriche 		
	Misura di tensione	230V F-N, 380V F-F		
	Accuratezza della misura di tensione	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per la misura di tensione	0-10KHz		
	Massima corrente AC misurabile	16 A		
	Accuratezza della misura di corrente	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di corrente	0-100KHz		
	Altre caratteristiche	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		

Scheda di condizionamento di segnali elettrici completa di alimentazione per 1 modulo tipo NI 9202 con 6 sonde voltamperometriche 	Caratteristiche delle sonde voltamperometriche 		
	Misura di tensione	230V F-N, 380V F-F		
	Accuratezza della misura di tensione	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per la misura di tensione	0-10KHz		
	Massima corrente AC misurabile	16 A		
	Accuratezza della misura di corrente	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di corrente	0-100KHz 		
	Altre caratteristiche	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		
Sistema di condizionamento di segnali elettrici completo di alimentazione per 1 modulo tipo NI 9202 con sonde per misurare 4 valori di tensione e 4 valori di corrente  compreso  tutto il necessario per il corretto interfacciamento delle sonde al modulo tipo NI 9202	Caratteristiche delle sonde di tensione		
	Misura di tensione	230V F-N, 380V F-F		
	Accuratezza della misura di tensione	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di tensione	0-10KHz		
	Altre caratteristiche	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		
	Caratteristiche delle sonde di corrente	
	Massima corrente AC misurabile	100 A		
	Accuratezza della misura di corrente	0.1% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di corrente	0-100KHz		
	Altre caratteristiche	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		

Scheda di condizionamento di segnali elettrici completa di alimentazione per 1 modulo tipo NI 9202 con 1 sonda voltamperometrica 	Caratteristiche della sonda voltamperometrica		
	Misura di tensione	230V F-N, 380V F-F		
	Accuratezza della misura di tensione	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di tensione	0-10KHz		
	Massima corrente AC misurabile	30 A		
	Accuratezza della misura di corrente	0.5% del fondo scala		
	Banda passante per le misure di corrente	0-100KHz		
	Altre caratteristiche	La sonda deve essere isolata e alimentata linearmente e avere un uscita analogica istantanea ±5V o  ±10V		
Garanzia su tutti i componenti che costituiscono il sistema di acquisizione ed elaborazione dati per la supervisione e il controllo della microrete della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche	almeno 3 anni.